Difusores Lineales de ranura tipo slot

Los difusores de ranura Modulineal deberán ser modelo ML para alimentación o modelo MR para retorno de TERMINAL AIRE ®, con un espaciado de ranura de ½”, ¾” o 1” (12.7, 19.0 o 25.4mm respectivamente), de las medidas y tipos mostrados en los planos respectivos.

Los mismos deben estar disponibles en un largo estandar  máximo de 2 metros en una sola pieza y desde 1 a 10 ranuras en ancho. Los difusores que presenten un largo mayor a 2 metros deberán estar provistos de pines o elementos de alineación para que el difusor se una extremo con extremo con el siguiente o precedente y de tal manera formar una ranura continua. Dichos elementos de alineación deberan ser provistos por el fabricante de el producto.

El marco, los alabes y las barras de soporte deberan estar construidos en aluminio de generoso espesor. Los álabes deberan ser de perfil aerodinámico con forma de gota o “ice-tong”.

Opcionalmente se podrán colocar “extremos” en los difusores para que su apariencia sea la de un marco “cerrado”.

La fijación deberá ser del tipo oculta por medio de puentes y tornillos.

La terminación del difusor sera Anodizado Natural Mate u horneado blanco.

Difusores para cielorrasos modulares o de placas.

Los difusores arquitectónicos de placa cuadrada deberán ser modelo OMNI de TERMINAL AIRE ® construídos en chapa espesor BWG 22 (0.7mm) y de cono o panel trasero estampado, de los montajes y medidas de cuellos mostrados en los planos respectivos. La superficie expuesta del panel frontal deberá ser limpia sin marcas de soldaduras por pernos o tornillos, cada uno de sus 4 (cuatro) bordes deberá contar con un borde de forma aerodinámica, para asegurar un patrón de descarga firme y uniforme, y el mismo panel deberá sobresalir 6.35mm del plano del panel trasero, en dirección al piso.

La terminación del difusor deberá ser en pintura horneada blanca.

Difusores Lineales tipo barras.

Los difusores lineales tipo barras (o bar type) deberán ser modelo LC (con marco), LA (Marco Angosto) o LS (sin marco) y del tipo 25 o 26 de TERMINAL AIRE ® de acuerdo a si la deflexión es a 0º o 15º respectivamente, de las medidas y tipos mostrados en los planos respectivos.

Los mismos deberán estar disponibles en un largo estandar máximo de 2 metros de largo. Los difusores que presenten un largo mayor a 2 metros deberán estar provistos de pines o elementos de alineación para que el difusor se una extremo con extremo con el siguiente o precedente y de tal manera formar un difusor continuo.

Las barras o álabes del núcleo del difusor deberán estar firmemente sujetas a travesaños perpendiculares de  de forma de autoremachado mecánico, y estas barras sujetadoras no estar separadas mas de 40 cm, entre si.

En caso de aplicaciones para piso, dichas barras no podrán estar separadas mas de 15 cm entre si.

Blank-off, reguladores de caudal y de dirección podrán ser solicitados y provistos al fabricante del producto.

Rejas de inyección simple/doble deflexión en chapa.

Las rejas de inyección o alimentación deberán ser modelo 271 (simple deflexión) o 272 (doble deflexión) de TERMINAL AIRE ®, construídas en chapa BWG 22 (0.7mm) como mínimo, con su marco soldado en sus extremos por soldadura de proyección, para asegurar una correcta soldadura y superficies visuales mas limpias, de las medidas y tipos mostradas en los planos respectivos. Los agujeros de fijación en caso de que la reja sea de fijación frontal, deberán ser abocardados para una mejor calidad final. Los álabes o aletas deberán estar construídos en aluminio de generoso espesor y con perfil alar tipo “air-foil”,  pudiendo estar dichas aletas montadas en forma horizontal o vertical. Las mismas estarán separadas ¾” (19.05mm). Opcionalmente la reja podrá solicitarse con regulador de caudal de hojas opuestas (AG-35) enteramente de aluminio u opcionalmente de chapa (linea económica). Reguladores de caudal de hojas paralelas podrán ser aplicados en casos puntuales.

El damper/regulador  de hojas opuestas deberá poder operarse desde el frente de la reja por medio de un destornillador.

La terminación o acabado será horneado blanco.

Rejas de inyección simple/doble deflexión en Aluminio.

Las rejas de inyección o alimentación deberán ser modelo 271 (simple deflexión) o 272 (doble deflexión) de TERMINAL AIRE ®, construídas enteramente en aluminio de generoso espesor y primera calidad, con su marco fijado en sus extremos o esquinas por medio de escuadra fijada mecánicamente al mismo, para asegurar una correcta unión y superficies visuales mas limpias, de las medidas y tipos mostradas en los planos respectivos. Los agujeros de fijación en caso de que la reja sea de fijación frontal, deberán ser abocardados para una mejor calidad final. Los álabes o aletas deberán estar construídos en aluminio de generoso espesor y con perfil alar tipo “air-foil”,  pudiendo estar dichas aletas montadas en forma horizontal o vertical. Las mismas estarán separadas ¾” (19.05mm). Opcionalmente la reja podrá solicitarse con regulador de caudal de hojas opuestas (AG-35) enteramente de aluminio u opcionalmente de chapa (línea económica). Reguladores de caudal de hojas paralelas podrán ser aplicados en casos puntuales.

El damper/regulador  de hojas opuestas deberá poder operarse desde el frente de la reja por medio de un destornillador.

La terminación estandar será anodizado natural mate u horneado blanco.

Rejas de retorno tipo celosía (estandar) en Aluminio.

Las rejas de retorno deberán ser modelo 231 (separación ¾” o 19.05mm) o 251 (separación ½” o 12.7mm) de TERMINAL AIRE ®, construídas enteramente en aluminio de generoso espesor y primera calidad, con su marco fijado en sus extremos o esquinas por medio de escuadra fijada mecánicamente al mismo, para asegurar una correcta unión y superficies visuales mas limpias, de las medidas y tipos mostradas en los planos respectivos. Los agujeros de fijación en caso de que la reja sea de fijación frontal, deberán ser abocardados para una mejor calidad final. Los álabes o aletas deberán estar construídos en aluminio de generoso espesor y con perfil “air-foil” con inclinación de 45º,  pudiendo estar dichas aletas montadas en forma horizontal (S) o vertical (L). Las aletas o álabes serán fijadas a mulliones y estos a su vez al marco. Opcionalmente la reja podrá solicitarse con regulador de caudal de hojas opuestas (AG-35) enteramente de aluminio u opcionalmente de chapa (linea económica). Reguladores de caudal de hojas paralelas podrán ser aplicados en casos puntuales.

El damper/regulador  de hojas opuestas deberá poder operarse desde el frente de la reja por medio de un destornillador.

La terminación estandar será anodizado natural mate u horneado blanco.

Rejas de retorno tipo celosía (estandar) en chapa.

Las rejas de retorno deberán ser modelo 231 (separación ¾” o 19.05mm) o 251 (separación ½” o 12.7mm) de TERMINAL AIRE ®, construídas enteramente en chapa BWG 22 (0.7mm)  como mínimo de espesor y primera calidad, con su marco soldado en sus extremos o esquinas por medio de  soldadura de escuadra por proyección para asegurar una mejor unión y brindar solidez al conjunto y evitar imperfecciones en la cara vista, de las medidas y tipos mostradas en los planos respectivos. Los agujeros de fijación en caso de que la reja sea de fijación frontal, deberán ser abocardados para una mejor calidad final. Los álabes o aletas deberán estar construídos en chapa de  espesor BWG 22 (0.7mm) como mínimo y con perfil  tipo “air-foil” con inclinación de 45º,  pudiendo estar dichas aletas montadas en forma horizontal (S) o vertical (L). Las aletas o álabes serán fijadas a mulliones y estos a su vez al marco. Opcionalmente la reja podrá solicitarse con regulador de caudal de hojas opuestas (AG-35) enteramente de aluminio u opcionalmente de chapa (linea económica). Reguladores de caudal de hojas paralelas podrán ser aplicados en casos puntuales.

El damper/regulador  de hojas opuestas deberá poder operarse desde el frente de la reja por medio de un destornillador.

La terminación o acabado será horneado blanco.

Difusores cuadrados concéntricos de aluminio de 4 vias.

Los difusores cuadrados concéntricos deberán ser modelo TDC de TERMINAL AIRE ®, construídos enteramente en aluminio de generoso espesor. Su patrón de descarga será horizontal (TDC) u orientable horizontal a vertical (TDCA).  El difusor constará de un cono central estampado de una sola pieza y de acuerdo las medidas, una serie de conos hasta llegar al marco exterior construído de la misma forma y sujeto en sus cuatro esquinas por escuadras de aluminio fijadas por medios mecánicos.

Tendrá en el caso de fijación frontal por tornillos, agujeros abocardados para que los mismos tengan una mejor calidad de instalación. Pueden solicitarse con fijación oculta por medio de puentes y tornillos.

Opcionalmente el difusor podrá solicitarse con regulador de caudal de hojas opuestas (AG-35) enteramente de aluminio u opcionalmente de chapa (linea económica). Reguladores de caudal de hojas paralelas podrán ser aplicados en casos puntuales.

El damper/regulador  de hojas opuestas deberá poder operarse desde el frente de la reja por medio de un destornillador.

La terminación estandar será anodizado natural mate u horneado blanco.

Difusores cuadrados concéntricos de chapa de 4 vias.

Los difusores cuadrados concéntricos deberán ser modelo TDC de TERMINAL AIRE ®, construídos enteramente en chapa de espesor mínimo BWG 22 (0.7mm). Su patrón de descarga será horizontal (TDC) u orientable horizontal a vertical (TDCA).  El difusor constará de un cono central estampado de una sola pieza y de acuerdo las medidas, una serie de conos hasta llegar al marco exterior construído de la misma forma y sujeto en sus cuatro esquinas por soldadura de proyección para una mejor calidad en su cara vista.

Tendrá en el caso de fijación frontal por tornillos, agujeros abocardados para que los mismos tengan una mejor calidad de instalación. Pueden solicitarse con fijación oculta por medio de puentes y tornillos.

Opcionalmente el difusor podrá solicitarse con regulador de caudal de hojas opuestas (AG-35) enteramente de aluminio u opcionalmente de chapa (linea económica). Reguladores de caudal de hojas paralelas podrán ser aplicados en casos puntuales.

El damper/regulador  de hojas opuestas deberá poder operarse desde el frente de la reja por medio de un destornillador.

La terminación estandar será horneado blanco.

Persianas reguladoras de caudal.

Las persianas o dampers reguladoras de caudal deberán ser modelo CD-351 o CD-352 (hojas paralelas u opuestas respectivamente) de TERMINAL AIRE ®, construídas íntegramente en chapa galvanizada, con aletas o álabes en espesor BWG 16 (1.6mm) y cuerpo con marcos abridados tipo MEZ de perfil sistema 20 o sistema 30 (20 y 30mm respectivamente) de acuerdo a la solicitud de la dirección de obra, de las medidas y tipos mostradas en los planos respectivos. Contarán con vinculos de varilla trefilada, articulaciones en zamac o bronce, y ejes de hierro trefilado cincados (galvanizados). Los brazos que se fijan a las aletas deberán ser de planchuela de hierro con tratamiento anticorrosivo cincado. Los bujes donde pivotan los ejes de dichas aletas deberán ser de nylon o bronce autolubricados.

El accionamiento de la persiana deberá ser a traves de sector de fijación y posicionamiento manual (cuadrante o sector) o de accionamiento mecánico por medio de un actuador.

Las persianas deberán contar con un sello lateral para minimizar las pérdidas.

Persianas corta fuego (FIRE dampers).

Las persianas corta fuego o fire dampers  deberán ser modelo FD-351 (hojas paralelas) de TERMINAL AIRE ®, construídas íntegramente en chapa galvanizada, con aletas o álabes en espesor BWG 16 (1.6mm) y cuerpo con marcos abridados tipo MEZ de perfil sistema 20 o sistema 30 (20 y 30mm respectivamente) de acuerdo a la solicitud de la dirección de obra, de las medidas y tipos mostradas en los planos respectivos. Contarán con vinculos de varilla trefilada, articulaciones en zamac o bronce, y ejes de hierro trefilado cincados (galvanizados). Los brazos que se fijan a las aletas deberán ser de planchuela de hierro con tratamiento anticorrosivo cincado. Los bujes donde pivotan los ejes de dichas aletas deberán ser de bronce autolubricados. En un todo construídas bajo normas UL y NFPA, o de aprobación local.

El accionamiento u operación de cierre de la persiana será a traves de la acción de un resorte antagónico que se accionará una vez que el fusible térmico correspondiente se rompa por exceso de temperatura. Dicho fusible deberá contar con aprobación de UL (Underwriters Laboratorios)

Deberán instalarse siguiendo las recomendaciones de SMACNA para instalación de compuertas corta fuego.

Atenuadores de sonido.

Los atenuadores de sonido deberán ser modelo TR de TERMINAL AIRE ®, construídos en chapa galvanizada BWG 22 (mínimo) (0.7mm) con marcos para fijación al conducto del tipo MEZ (sistema 20 o 30) (20 o 30 mm) de diseño ojival, de las medidas y tipos mostrados en los planos respectivos. Cada cuerpo interior deberá presentar una cara expuesta a la entrada de aire de forma aerodinámica, no admitiéndose cuerpos rectos que causen turbulencias o generen ruidos indeseados. Estos cuerpos poseerán un aislante acústico ignífugo, que estará contenido en sus dos caras por una chapa galvanizada perforada, que no permita la abrasión por el flujo de aire. No serán admisibles rellenos de fibra de vidrio o similar, cubiertas por un velo. Durante el montaje del mismo se verificará que su distancia a la fuente de sonido o ventilador sea como mínimo 3 anchos de separación.